Электроводонагреватели

ЭВП-6М, ЭВП-9М, ЭВП-12М

## Руководство по эксплуатации

2006 г.

Электроводонагреватели ЭВП -6М, ЭВП –9М, ЭВП –12М

#### Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME55.B001062  от 10.12.2003 г..

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.06.344.П.000836.04.03 от 29.04.2003 г.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между  руководством по эксплуатации  и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

- Общие указания

Электроводонагреватели ЭВП (далее водонагреватели)  предназначены для водяного отопления зданий, имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа (15 м водяного столба), при напряжении трехфазной питающей сети  380 В  или  однофазной  сети 220 В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1(С до +35(С  и  относительной  влажности воздуха не более 80% при температуре 25(С.

Водонагреватели оснащены встроенным пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя, и дополнительно могут комплектоваться комнатными регуляторами температуры РТ-02 для поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемом помещении.

Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

- Технические данные

| Тип изделия | ЭВП-6М | ЭВП-9М | ЭВП-12М |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии, кВт/час | 6 | 9,45 | 12 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт. | 6 | 9,45 | 12 |
| Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 3~380 | 3~380 | 3~380 |
| Номинальное напряжение питания (однофазное), В | 220 | - | - |
| Температура воды на выходе, (С | 35...85 | 35...85 | 35...85 |
| Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25°С и высоте помещения до 3м, м( | 40...44 | 65...70 | 80...85 |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ-2874 | Вода водопроводная ГОСТ-2874 | Вода водопроводная ГОСТ-2874 |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина, мм. | 240 | 240 | 240 |
|  | ширина, мм. | 185 | 185 | 185 |
|  | высота(H),мм. | 465 | 565 | 565 |
|  | высота(H1),мм. | 410 | 510 | 510 |
| Масса, кг, не более | 8 | 10 | 12 |

Срок службы  водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Комплектность

Электроводонагреватель ЭВП                             - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                              - 1 шт.

Регулятор температуры РТ-02 (комнатный)       - 1шт.

Упаковка                                                                  -1 шт.

#### Примечание: Комплектование регулятором температуры РТ-02 производится по согласованию с потребителем.

- требования по технике  БЕЗОПАСHОСТИ

Установку, подключение к электросети и периодическое  обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий  квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

Все работы по осмотру, профилактике и  ремонту  должны  производиться только при снятом напряжении.

Корпус водонагревателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении  изоляции должны быть надежно заземлены отдельным  проводником, сечением не менее фазного.

# ВHИМАHИЕ! Категорически запрещается использовать для  заземления металлоконструкции  водопроводных, отопительных и газовых сетей!

Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе,  соединяющем  расширительный бачок с системой отопления. Расширительный бачок должен иметь открытый  выход в атмосферу.

Запрещается эксплуатировать систему отопления с неисправными водонагревателями.

Запрещается устанавливать и заполнять  водой  водонагреватели, если имеется возможность замерзания в них воды.

- УСТРОЙСТВО И ПРИHЦИП РАБОТЫ

Водонагреватель состоит из корпуса, стального резервуара, пульта управления, закрепленного  внутри корпуса. На фланце резервуара смонтированы трубчатые электронагреватели, в верней части резервуара -  термочувствительная  трубка  регулятора температуры.

Верхний и нижний патрубки предназначены для присоединения  водонагревателя в систему отопления (см рис.1). На лицевой стороне водонагревателя расположены ручка  регулятора температуры,  индикатор включения и клавишные выключатели. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода  в пульт кабеля питания и заземляющего провода, а так же отверстие для ввода кабеля для выносного датчика температуры.

В пульте управления водонагревателя  расположены   силовые реле KM1  и регулятор температуры, позволяющий устанавливать и поддерживать необходимую температуру теплоносителя в системе отопления.

При включении электрокотла происходит нагрев теплоносителя трубчатыми электронагревателями, который продвигается по системе отопления за счет естественной циркуляции или под действием циркуляционного насоса. Теплоноситель отдает тепло окружающей среде. Циркуляционный насос  необходимо устанавливать при неудовлетворительной естественной циркуляции.

#### Рис.1      Электроводонагреватель

- МОНТАЖ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Монтаж водонагревателя выполнить таким образом,  чтобы  к нему был обеспечен доступ для обслуживания и  ремонта. С  целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией водонагреватель следует установить таким образом, чтобы его нижний  патрубок  был  нижней точкой отопительной системы (см рис. 3).

Внимание! До установки  водонагревателя на место его монтажа необходимо снять верхнюю крышку с водонагревателя и надеть ее на трубопровод, который будет присоединяться к верхнему патрубку, и временно закрепить на нем. После монтажа водонагревателя присоединить крышку к водонагревателю.

Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединение труб может производиться на резьбе или на сварке.  Рекомендуемые диаметры трубопроводов систем отопления с естественной циркуляцией:

-главного стояка                                   1 1/2"...2";

-разводящие и сборные магистрали   1 1/4"...1 1/2";

-разводка к радиаторам                           3/4"...1".

Рекомендуемые установочные размеры для  радиаторов  при  монтаже системы  отопления:

-от стен до радиатора  не менее                            3 см;

-от пола до низа радиатора не менее                   10 см;

-от верха радиатора до подоконника не менее   10 см.

При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска  воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на  1 пог. метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе водонагревателей в системе больше  одного  ставится пробковый кран или задвижка на обратной линии к каждому водонагревателю.

Заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех  соединений,  при  необходимости  произвести подтяжку резьбовых соединений.

Установку УЗО или автоматического выключателя следует произвести в том же помещении неподалеку от водонагревателя. Для подключения ЭВП-6М к однофазной сети необходимо выводы трех фаз на клеммной колодке (автоматическом выключателе) объединить и соединить с фазным проводом, а нулевой провод изделия с нулевым проводом питающей сети, причем сечение нулевого провода внутри водонагревателя следует увеличить – до 4 мм(.

Питание пульта управления производится от трехфазной сети  380 В, однако, допускается и однофазное  питание  для ЭВП-6М, что  определяет квалифицированный специалист в зависимости  от  состояния питающей сети, электросчетчика и т.д. Подключение к электрической сети следует  произвести через  устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на

силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

##### Для подключения регулятора температуры РТ-02 необходимо соединить выходные контакты регулятора с клеммной колодкой водонагревателя Х1 (удалив с неё перемычку), предназначенной  для выносного датчика температуры, как показано на рис. 2.

Подвод электропитания к водонагревателю произвести медным кабелем с сечением жил, не менее:

| Наименование | трехфазное | однофазное |
| --- | --- | --- |
|  | ток нагрузки | сечение | ток нагрузки | сечение |
| Для ЭВП- 6М | 9,1 А | 1,0 мм2 | 27,2 А | 4 мм2 |
| Для ЭВП- 9М | 13,6 А | 1,5 мм2 | - | - |
| Для ЭВП- 12М | 18,2 А | 2,5 мм2 | - | - |

Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления не менее фазных.

При прокладке проводов или кабеля они должны быть защищены от механических повреждений, т. е. проложены в трубе или металлорукаве. Защитная труба должна быть заземлена.

HL1 – Арматура светосигнальная SK1- Датчик – реле температуры SA1-SA3 -Выключатели клавишные Х1 – Колодка клеммная (для выносного датчика) Х2 - Контактная панель (для подключения сети) КМ1…КМ3- Силовые реле ЕК1…ЕК3 - Блок электронагревателей

Схема электрическая принципиальная  ЭВП – 6М…12М

Клеммы для подключения

выносного датчика

температуры

После монтажа произведите проверку сопротивления изоляции монтажа токоведущих частей, которое должно быть не менее 0,5 МОм. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного уровня следует просушить блок нагревателей при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов или включив его на 1/4 от номинального напряжения.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.

Проверьте надежность соединения цепи  заземления.

Подключите электронагреватель к питающей электросети,  при этом загорится светодиодный индикатор, включите клавишные выключатели, после чего начнется нагрев воды в  системе. После достижения заданной температуры  произойдет  автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при  снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – в обратном направлении, при этом включить соответствующие выключатели на лицевой панели пульта. Каждый выключатель включает один ТЭН.

- ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ

При эксплуатации водонагревателя необходимо  ежедневно  наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединений и наличие достаточного  уровня  воды  в  системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения  заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке необходимо поддерживать на нужном уровне, периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на длительный срок, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду  целесообразно  использовать  повторно, особенно при повышенной жесткости питьевой воды.

Перед отопительным сезоном произведите техническое  обслуживание водонагревателя. Проверить состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнений. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку блоков ТЭH, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные  моющие  средства.

Работы по техническому обслуживанию  должны  выполняться  специалистом, имеющим квалификационную группу по  электробезопасности  не ниже третьей, при отключенном от сети водонагревателе.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Водонагреватель должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

Температура окружающего воздуха при хранении водонагревателя должна быть в пределах от  +1(С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

Условия транспортирования в части механических факторов – по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Транспортирование водонагревателей может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения водонагревателей внутри транспортных средств.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электроводонагреватель   ЭВП  -________________    соответствует  ТУ 3468-014-12589972-2003, ГОСТ Р МЭК 60335-2-21, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ 12.2.007.9 (кроме разделов 7, 9, 10)  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска         "____"____________ 20___ г.           Штамп  ОТК

Продан ______________________________                       Дата продажи ___________________

Наименование предприятия торговли

- ГАРАHТИЙHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдении потребителем правил  эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи  водонагревателя, но не более 2-х лет со дня изготовления. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков товара, удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации..

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки товара. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Срок службы  водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация   не допускается, при невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

# Text boxes

# МЕ55

### Изготовлено  в  РОССИИ