9.2. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) калорифера, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.3. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки калорифера. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки калорифера, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

10. Свидетельство о приемке

2

Электрокалорифер  СФО–_____  соответствует  ТУ3442-010-12589972-2000 и  ГОСТ 12.2.007.9 (кроме разделов 7, 9, 10) и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _______________                        Штамп  ОТК

Продан ____________________________                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

ХР1, ХР2  - панель контактная;

М1 - электродвигатель;

QF1 – выключатель автоматический;

SA1- выключатель клавишный;

ЕК1…ЕК6 - электронагреватели;

КМ1 – пускатель магнитный;

А1 - арматура светосигнальная

Схема электрическая принципиальная

1 - корпус;

2 – выключатель клавишный;

3 – выключатель автоматический;

4 – арматура светосигнальная;

5 – подставка;

6 – пульт

Электрокалорифер СФО-9М, СФО-12М

Адрес изготовителя:

456306, г. Миасс Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А, ЗАО "ДЕЛСОТ"   Тел\факс (35-13) 57-68-80

##### Электрокалориферы

#### СФО-9М, СФО-12М

Паспорт

2006 г.

Электрокалориферы СФО-9М, СФО-12М

Паспорт

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME55.Н01089  от 22.12.2003 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.06.344.П.000836.04.03 от 29.04.2003 г.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

- Назначение изделия

Электрокалорифер СФО-9М и СФО-12М, в дальнейшем калорифер, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Возможно использовать для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др.

Калорифер предназначен для работы под надзором.

### 2. Технические характеристики

| Изделие | СФО-9М | СФО-12М |
| --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии, кВт/час | 9 | 12 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Количество фаз | 3 | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 9 | 12 |
| Мощность I ступени, кВт | 4,5 | 6 |
| Суммарная мощность, кВт | 9 | 12 |
| Количество ТЭН | 6 | 6 |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, (С, не менее | 65 | 90 |
| Схема соединения ТЭН | Y | Y |
| Класс защиты | 1 | 1 |
| Производительность вентилятора, куб.м/час | 950 | 950 |
| Габаритные размеры, мм | 365х600х450 | 365х600х450 |
| Масса, кг, не более | 12 | 13 |

Срок службы  калорифера  составляет  не менее  5 лет.

- Комплектность

3.1. Электрокалорифер                           1

3.2. Паспорт                                             1

- Устройство и принцип работы

4.1. Калорифер состоит из корпуса в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели  (ТЭН) и двигатель с вентилятором, и пульта управления. При включении калорифера в сеть загорается лампочка светосигнальной арматуры. При включении автоматического выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭН, что соответствует мощности I ступени, дополнительное включение клавишного выключателя обеспечивает полную мощность калорифера.

4.2. Корпус калорифера  устанавливается на подставке из труб и  закрепляется двумя винтами. Угол наклона корпуса может регулироваться и фиксируется  в подставке  специальным винтом.

4.3. Во время работы воздушный поток от вентилятора,  проходя через  калорифер,  огибает  ТЭН  и  нагревается  до  определенной температуры.

  - Для увеличения срока службы калорифера рекомендуется выключать автоматический выключатель 3 через 2-3 мин после отключения клавишного выключателя 2.

- Размещение и монтаж

5.1. Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха не ниже +1(С и не выше + 40(С, влажность воздуха не должна превышать 80% при 25(С.

5.2. Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.3. Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования,  работающего под напряжением  до 1000 В.

5.4. Перед  монтажом  калорифера следует проверить его с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует  обратить на целостность  трубчатых электронагревателей.  Сопротивление изоляции ТЭН должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭН на 1/3 номинального напряжения или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

5.5. Установить  корпус калорифера  на  подставку  и  закрепить  винтами.

5.6. Подключение калорифера СФО-9М к питающей сети производится кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 (на каждую фазу), СФО-12М – 2,5 мм2 (на каждую фазу). Заземление производится жилой сечением не менее фазной, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается. Жилы должны иметь наконечники с теплостойкой изоляцией (например, трубки ТКР).

5.7. Для установки кабеля требуется снять крышку на пульте, протянуть кабель через отверстие и подсоединить его к контактной панели согласно схеме электрической, затем крышку закрыть.

5.8. Корпус калорифера должен быть надежно заземлен.

6. Меры безопасности

6.1. Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении.

6.2. Не допускается эксплуатация калорифера  с открытой крышкой на пульте.

6.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

- устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой;

- прикасаться к корпусу во время работы калорифера, в связи с высокой температурой на нем.

6.4. Перед   включением  калорифера необходимо убедиться в наличии и  исправности  защитного  заземления.  При включении  калорифера  в сеть  загорается  сигнальная лампа.

6.5. При работе калорифера  должны быть соблюдены  следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три  месяца необходимо  проверять  состояние  защитного заземления.

7. Правила хранения  и  транспортирования

7.1. Калорифер должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2. Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от  +5( С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

7.3. Транспортирование  калорифера в заводской  упаковке допускается  производить любым видом транспорта  на любые расстояния.  Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов  -  по группе условий хранения  4  (Ж2)  ГОСТ 15150-69;   условия транспортирования в части воздействия  механических факторов  -  по группе условий транспортирования  Л  ГОСТ 23216-78.

8. Утилизация

8.1. Материалы, применяемые в калорифере,  не опасны для окружающей среды.

8.2. По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

9.  гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям  ТУ3442-010-12589972-2000 и  ГОСТ 12.2.007.9 (кроме разделов 7, 9, 10) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

# Text boxes

###### Изготовлено  в  РОССИИ

МЕ55