13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ-_________________Е заводской номер №_____________ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3468-022-54365100-2005 и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.B03799  от 19.12.2005, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

Дата изготовления “      “                      200     года.       М.П._________

(подпись)

14. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Завеса КЭВ-_________________ Е заводской номер №_____________

подключена к сети в соответствии с п.7 Паспорта

специалистом- электриком Ф.И.О.:____________________________

____________имеющим ________группу по электробезопасности, подтверждающий документ___________________________________

________________________                     ________________________

(подпись)                                                       (дата)

-14-

### П А С П О Р Т

## КОМПАКТНАЯ

## ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВАЯ

ЗАВЕСА  КЭВ-ПЕ

Серия 100Е

ТУ 3468-022-54365100-2005

Санкт- Петербург

10.2006

Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

КЭВ – ХХ   ПХХХ  Х

Источник тепла (Е - электрические нагревательные элементы)

Номер модели (1, 2, 3, … 9)

Напряжение питания 0 – 380В,   1 – 220В, 2 – комбинированное 220/380В

Номер серии (1, 2, 3, … 9)

Индекс функционального назначения: П – завеса

Для исполнения Е – установленная электрическая (тепловая) мощность нагревательных элементов, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие выпущено фирмой «Тепломаш»

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

тел. (812) 301-9940, (812) 327-6381, факс (812) 327-6382

Internet: http://www.teplomash.ru

Рис. 7. Крепежные размеры

КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е

КЭВ-3П111Е, КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е

Рис. 8. Вид на клеммную колодку внутри корпуса завесы

-13-

Рис. 4. Электрическая схема пульта управления

Рис. 5                                                  Рис.6

-12-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Компактные воздушно-тепловые завесы КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е, КЭВ-3П111Е, КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е (далее, завеса) предназначены для защиты открытого проема (двери, ворота) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды, а также в качестве дополнительного источника обогрева.

1.2 При отключенных электровоздухонагревателях завесы могут быть использованы в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли и насекомых.

1.3 Завесы серии 100Е используются главным образом в офисных и торговых помещениях с высотой проема от 1 до 2,2м.

1.4 Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках (см. п.2.4).

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, (С                      - 20...+40

2.2 Относительная влажность воздуха при

температуре 20(С не более, %                                                   80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе

не более, мг/м3                                                                             10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

2.5 Завесы предназначены для работы в помещениях, взрыво - и пожароопасность которых определяется проектантом согласно НПБ 105-95, ПУЭ и других нормативных документов с учетом технических характеристик изделия, указанных в разделах 3-5 Паспорта.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

3.2 Класс защиты от поражения электротоком    1.

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,   IP21.

3.4 Содержание драгоценных   металлов зависит от комплектации.

-1-

При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения об их содержании.

Таблица 1. Технические характеристики завес

| Модель завесы | КЭВ-2П112Е | КЭВ-2,5П112Е | КЭВ-3П111Е | КЭВ-4П121Е | КЭВ-5П121Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 (380/50) | 220/50 (380/50) |
| Режимы мощности**, кВт | 2 | 2,5 | */1,5/3 | */4,2 | */5,1 |
| Расход воздуха, м3/час | 250 | 250 | 500 | 500 570 650 | 500 570 650 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности**,°С: - максимальный расход - минимальный расход | 23 | 29 | 9/18*** | 18 25 | 23 30 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 3,6 | 3,6 | 5 | 6,4 | 6,4 |
| Эффективная длина струи, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 700 125 165 | 700 125 165 | 770 190 200 | 770 190 200 | 770 190 200 |
| Вес, кг | 6 | 6 | 10 | 11,5 | 12 |
| Максимальный ток, А | 9,5 | 11,4 | 14,1 | 19,3(7) | 23,4(8) |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 46 | 46 | 50 | 51 | 51 |

*  режим вентилятора

**  в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на   от указанных

*** для завесы КЭВ-3П111Е подогрев воздуха приводится при максимальном расходе воздуха и минимальном/максимальном режиме мощности

-2-

Рис. 1.  Электрическая схема КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е

Рис. 2.  Электрическая схема КЭВ-3П111Е

Рис. 3. Электрическая схема КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е

-11-

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель          гарантирует     надежную и бесперебойную работу завесы при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации (см. п.п. 1.4 и 2.4) в течение 24 месяцев со дня продажи.

12.2 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности и заполненного свидетельства о подключении.

12.3 При   самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с бесплатного  гарантийного обслуживания.

12.4 Гарантийный (по    предъявлению    гарантийного    талона    со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт

осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Таблица 2. Тип автоматического выключателя и сечение медных подводящих проводов

| Модель завесы | КЭВ-2П | КЭВ-2,5П | КЭВ-3П | КЭВ-4П | КЭВ-5П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | 220В | 220В | 220В | 220В/ 380В | 220В/ 380В |
|  | 16А | 16А | 16А | 25А/10А | 40А/10А |
| Медный кабель (трехфазный) | ---- | ---- | ---- | 5х1,0 | 5х1,0 |
| Медный кабель (однофазный) | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х4 |

-10-

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК	 РАБОТЫ

4.1 Завеса  имеет прочный корпус, изготовленный из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены оребренные трубчатые электронагревательные элементы (ТЭНы). Специальный электровентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха. Вентилятор всасывает воздух через переднюю перфорированную стенку корпуса, поток воздуха, проходя через пучок ТЭНов, нагревается и выбрасывается через сопло в нижней части корпуса в виде струи.

4.2 Проектные рекомендации по выбору и установке завес.

Компактные завесы пригодны для защиты проемов, как со смесительным, так и шиберующим действием. При использовании завес для смесительного, и смесительно-шиберующего действия целесообразно устанавливать их в тамбурах. Направление струи в этом случае может быть ориентировано в плоскости проема. Организация защиты шиберующего действия зависит от многих особенностей помещения и проёма (объем и высота помещения, характеристика других проемов, параметров приточно-вытяжной вентиляции и т.д.). Рекомендации по выбору завесы и устройству защиты шиберующего действия должен давать проектант-специалист по вентиляции и отоплению. Обычно угол выхода струи, в этом случае, по отношению к плоскости проема, лежит в диапазоне 10-30 градусов в сторону улицы.

4.3 Электрические схемы завес приведены на рис.1-3. Электрическая схема пульта управления приведена на рис.4.

4.4 Управление завесами  КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е   осуществляется одноклавишным переключателем на корпусе завесы – вкл/выкл. Управление  завесой  КЭВ-3П111Е   осуществляется   3-х клавишным переключателем на корпусе завесы. При нажатии клавиши 1 включается только вентилятор (режим без нагрева, обозначен «*» в табл.1). При нажатии клавиш 2 или 3 включается вентилятор и режим нагрева на 50% мощности; при одновременном нажатии клавиш 2 и 3 включается вентилятор и режим нагрева на 100% мощности.

Управление завесами КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е осуществляется с  выносного пульта (рис.5), имеющего два скользящих переключателя (1 и 2 на рис.5) и один вращающийся. Степень защиты пульта управления IP20.

-3-

Переключатель 1 имеет три положения:

- включение завесы в режим вентилятора (без нагрева);

- отключение завесы;

- включение завесы в режим нагрева;

Переключатель 2 - изменение расхода воздуха      (3 режима частоты вращения вентилятора завесы).

Вращающимся переключателем (диск терморегулятора) устанавливается требуемая температура в помещении.

Для включения завес в режим вентилятора (без нагрева) необходимо перевести переключатель 1  в верхнее положение.

4.5 С одного пульта можно управлять шестью одинаковыми завесами. В этом случае при подключении силового кабеля все его фазы должны соответствовать этим же фазам на клеммных колодках, т.е. фазу А надо подключить ко всем клеммным колодкам завес имеющим маркировку А, фазу В к В и т.д.

| Характер неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Завеса не включается | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение по фазам |
|  | Обрыв кабеля управления | Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить |
|  | Неисправны переключатели на корпусе завесы или на пульте управления | Проверить переключатели на корпусе завесы или на пульте управления |
| Не работает обогрев | Сработал датчик аварийного термовыключателя | См. п.п. 4.7 - 4.9. |
| Не срабатывает отключение завесы с пульта управления - завеса продолжает подавать нагретый воздух (для КЭВ-П121Е) | Произошло механическое заклинивание пускателя КМ1. ТЭНы продолжают греть воздух. Цепь вентилятора замкнута через продувочный термостат (500С) | Отключить завесу через автоматический выключатель. Заменить пускатель КМ1 |
| Снизилась заградительная сила струи, наружный воздух легко прорывается в помещение | Произошло сильное загрязнение решетки всасывающего окна | Прочистить решетку |

4.6 Автоматическое  управление включением ТЭНов  осуществляется терморегулятором, который расположен на пульте управления (для КЭВ-3П111Е отдельная поставочная единица, для КЭВ-П112Е - отсутствует).  Диском терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении, после включения завесы в режим обогрева.

Для завесы КЭВ-3П111Е терморегулятор подключается непосредственно к завесе вместо перемычки 1 (см. рис.2)

Внимание! Терморегулятор (пульт управления) должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла, расположенного в нижней части корпуса завесы.

Терморегулятор управляет только включенной через него группой ТЭНов.

4.7 Завеса снабжена устройством аварийного отключения ТЭНов в  случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин:

- входное и выходное окна завесы загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение);

- вышел из строя вентилятор;

- тепловая мощность завесы сильно превышает теплопотери помещения, в котором она работает (например, при работе в тамбуре

-4-

выключения от перегрева, следует ее осмотреть и убедиться, что вентилятор вращается, никаких новых звуков внутри корпуса не появилось. При появлении признаков ненормальной работы завесу следует отключить от сети.

8.4 Перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора для снятия остаточного тепла ТЭНов (см.п.4.9).

9.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.2 Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С).

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5.).

-9-

(рис.6). Для этого необходимо:

- Перевести ползунковые переключатели в нижнее положение (5а).

- Перевести направляющие ползунковых переключателей в нижнее положение (5b).

- Перевести штырек терморегулятора в положение соответствующие рисунку (6a).

- Перевести указатель диска терморегулятора на корпусе в вертикальное положение (6b).

- Одеть крышку (7,8). Привинтить два винта (9,10).

Пульты управления предусматривают подведение кабеля управления методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса продолбить в стене канавку глубиной 10 мм и длиной 50 мм.

7.8 Внимание! При подключении завесы к сети кабель управления будет находиться под напряжением, поэтому рекомендуется сначала подключить пульт к кабелю управления и перевести переключатели пульта в нерабочее положение, а затем подключить завесу к сети в соответствии с п.п. 7.5, 7.6.

7.9 При вводе в эксплуатацию (первое включение завесы) происходит сгорание масла с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому рекомендуется перед монтажом включить завесу на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

7.10 Внимание! После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЗАВЕСЫ

8.1  Для    контроля   за   работой завес необходимо ежемесячно:

- осматривать завесу и ТЭНы;

- при необходимости  очищать поверхности завесы  от загрязнения и пыли;

- проверять электрические соединения завесы для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.2 Частое срабатывание датчика аварийного отключения не является

нормальным режимом работы  завесы и требует выявления причины.

8.3 Для повторного    включении      завесы, после автоматического

-8-

небольшого объема), при этом не рекомендуется устанавливать терморегулятор на высокие значения температуры.

4.8 Биметаллический  датчик аварийного термовыключателя выключает нагрев завесы и самостоятельно не возвращает работоспособность завесы (кроме КЭВ-П112Е). Для возвращения в работоспособное состояние необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание аварийного датчика, устранить их и только после этого отвернуть крышку на корпусе завесы (вверху) и нажать на кнопку датчика. Следует помнить, что повторное включение завесы при аварийном отключении возможно лишь после ее остывания (см. п. 4.9). Биметаллический датчик аварийного термовыключателя завес КЭВ-П112Е самостоятельно возвращает работоспособность завесы после остывания корпуса. Режим аварийного отключения и автоматического включения завесы после остывания корпуса требует выяснения и устранения причины, вызвавшей срабатывание аварийного датчика.

4.9 Внимание! Для увеличения эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов. В завесах КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е с этой целью предусмотрена автоматическая задержка выключения вентилятора. После выключения завесы через пульт управления вентилятор продолжает продувку до тех пор, пока температура ТЭНов не снизиться до заданной величины (обычно в течение 1-2 мин.) В зависимости от установки завес и условий эксплуатации, продувочный режим вентилятора может включаться не сразу после выключения завесы, а через 1-2 минуты. При выключении иным способом (снятие напряжения в сети и т.д.) продувочный режим вентилятора не включается, поэтому возможно срабатывание защиты от перегрева остаточным теплом ТЭНов. Тогда при повторном включении завесы будет работать только вентилятор. Для восстановления работы нагревательных элементов см. п.4.8.

4.10 Заводом-изготовителем     могут     быть     внесены     в     завесу конструктивные изменения, не ухудшающие ее  качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации завесы необходимо соблюдать правила

-5-

технической эксплуатации электроустановок потребителей  (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию завес должен проводить специально  подготовленный электротехнический персонал.

5.3 Не допускается класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами во избежание перегрева и возможного возгорания.

5.4 При подключении завесы обратить внимание на п. 7.8. Все работы по подключению пульта управления проводить только на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.

5.5 При срабатывании аварийного датчика необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение завесы.

5.6 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Болт заземления находится в моторном отсеке. Внутренней коммутацией болт заземления соединен с клеммной колодкой. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

5.7 Запрещается     проводить     работы     по      обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания ее нагревающих элементов.

5.8 Запрещается эксплуатировать в отсутствие персонала.

5.9 После выключения завесы пультом управления и окончания режима продувки, завеса остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1  Воздушная завеса                                                                      - 1 шт.

6.2  Пульт управления  (для КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е)*        - 1 шт.

6.3  Паспорт                                                                                      - 1 шт.

*Дополнительно для завесы 3П111Е может быть поставлен термостат.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

-6-

(ПОТ РМ-016-2001).

7.2 К установке и монтажу завес допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

7.3 Завесы устанавливаются горизонтально над проемом. Из соображений пожарной безопасности расстояние между верхней стенкой корпуса завесы и потолком должно быть не менее 100 мм. Желательно, чтобы выходное сечение сопла совпадало с верхней стороной проема. В задней стенке корпуса завесы имеются 2 отверстия (рис. 6), за  которые она навешивается  на предварительно вмонтированный в стену крепеж. В качестве крепежа рекомендуются шурупы, саморезы или болты с диаметром шляпки от 9 до 11 мм.

7.4 Для завес КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка сбоку от проема.

7.5 Подключение к сети осуществляется через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Для подключения к сети завес КЭВ-2П112Е и КЭВ-2,5П112Е в верхней части завесы выведен шнур питания 3х1,5мм2 с евровилкой 16А.

Для подключения к сети завес КЭВ-3П111Е, КЭВ-4П121Е и КЭВ-5П121Е необходимо снять монтажный люк на верхней крышке завесы, завести силовой кабель и подключить в соответствии с рис. 8 (см. также электрические схемы на рис. 2-3). Сечение подводимых кабелей должно соответствовать табл. 2. При управлении несколькими завесами с одного пульта управления следует руководствоваться указаниям п.4.5 в части подключения силового кабеля.

7.6 Завесы подключаются к сети 220В/50Гц. Для подключения завесы КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е к 3-х фазной сети 380В/50Гц самостоятельно, необходимо снять две перемычки 1 (см. рис. 3), подключить 3-х фазный кабель  к клеммам A,B,C,N и “земля”.

7.7 Пульт управления подключен на заводе-изготовителе.

В случае подключения пульта управления к завесам КЭВ-4П121Е и КЭВ-5П121Е самостоятельно, необходимо:

- Разобрать пульт, отвинтив два винта  и отведя лицевую панель вверх (в последовательности как показано на рис. 5).

- Подключить кабель к пульту управления в соответствии с цветовой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной  колодки пульта (рис. 3).

- Далее необходимо закрепить пульт на стене, и собрать пульт

-7-